法規名稱： 防焰性能試驗基準 (95/03/29 修正)

| 1 | 一、本基準依消防法施行細則第七條第四項規定訂定之。 |
| --- | --- |
| 2 | 二、本基準用語定義如下： 點火時間：自火源點火接觸試樣起，至停止接觸之時間。 餘焰時間：自點火時間終了起，試樣之火焰繼續燃燒之時間。 餘燃時間：自點火時間終了起，至試樣停止燃燒之時間。 碳化面積：試樣經加熱燃燒後碳化部分之面積。 碳化距離：試樣經加熱燃燒後碳化部分之最大長度。 接焰次數：試樣經接觸火源至完全熔融燃燒時之接觸火源次數。 |
| 3 | 三、防焰物品或其材料之防焰性能應符合下列規定： (一) 餘焰時間： 1.地毯等地坪舖設物類不得超過二十秒。 2.薄纖維製品 (每平方公尺質量四五○公克以下者) 不得超過三秒。 3.厚纖維製品 (每平方公尺質量超過四五○公克者) 不得超過五秒。 4.展示用廣告板不得超過十秒。 (二) 餘燃時間： 1.薄纖維製品不得超過五秒。 2.厚纖維製品不得超過二十秒。 3.展示用廣告板不得超過三十秒。 (三) 碳化面積： 1.薄纖維製品不得超過三十平方公分。 2.厚纖維製品不得超過四十平方公分。 3.展示用廣告板不得超過五十平方公分。 (四) 碳化距離： 1.地毯等地坪舖設物類不得超過十公分。 2.具熱收縮性之纖維製品不得超過二十公分。 (五) 接焰次數：具熱熔融性之纖維製品應達三次以上。 |
| 4 | 四、防焰物品或其材料進行防焰性能試驗時，除地毯及展示用廣告板外， 薄纖維製品應使用四十五度小焰燃燒器法 (以下簡稱Ａ１法) ，厚纖 維製品應使用四十五度大焰燃燒器法 (以下簡稱Ａ２法) ，其試樣之 處理及試驗方法，依下列規定： (一) 燃燒試驗裝置：燃燒試驗箱 (如附圖一) 、試體固定框 (如附圖二 ) 、電氣火花發生裝置 (如附圖三) 。 (二) 燃料：使用中華民國國家標準 (以下簡稱ＣＮＳ) 一二九五一所規 定之第二種四號液化石油氣 (以丁烷及丁烯為主成分) 。 (三) 取樣：應自二平方公尺以上之布料裁取長三十五公分、寬二十五公 分之試體三片。 (四) 前處理：試體應置於攝氏五十度±二度之恆溫乾燥箱內二十四小時 (如為不受熱影響者，得置於攝氏一○五度±二度之恆溫乾燥箱內 一小時) 後，再將試體置於裝有矽膠乾燥劑之乾燥器中二小時以上 。如為施工用帆布等屋外使用之物品，於放入恆溫乾燥箱乾燥前， 應先在攝氏五十度±二度之溫水中浸泡三十分鐘。 (五) 試驗方法： 1.試體應平整緊密地夾於試體固定框。試樣如為經接觸火源時會產 生收縮之纖維製品時，應另取試樣三片，在試體固定框內側二五 ○公釐×一五○公釐之範圍內，置放二六三公釐×一五八公釐之 試體 (使各邊鬆垂百分之五程度) 。 2.小焰燃燒器之火焰長度為四十五公釐，大焰燃燒器之火焰長度為 六十五公釐。 3.燃燒器之火焰頂端應與試體之中央下方部位接觸。 4.試體之點火時間，薄纖維製品為一分鐘，厚纖維製品為二分鐘。 如試樣於點火時間內會著火者，應另取試體二片，以薄纖維製品 著火後三秒，厚纖維製品著火後六秒，即移除火源，進行測定。 |
| 5 | 五、防焰物品或其材料如為經接觸火源時會產生熔融之纖維製品時，應進 行接焰次數試驗，其試樣之處理及試驗方法，依下列規定： (一) 燃燒試驗裝置：燃燒試驗箱 (如附圖一) 、電氣火花發生裝置 (如 附圖三) 、小焰燃燒器 (如附圖四) 及試體支撐線圈 (如附圖五) ，支撐線圈應以直徑零點五公釐之硬質不�袗�線製成，內徑十公釐 ，螺旋線間距二公釐，長度十五公分。 (二) 燃料：使用ＣＮＳ一二九五一所規定之第二種四號液化石油氣 (以 丁烷及丁烯為主成分) 。 (三) 取樣：自試樣量取寬十公分重一公克之試體五片，如為寬十公分， 長二十公分，而重量仍未滿一公克時，則不計其重量，以二十公分 為準。 (四) 前處理：依第四點第四款規定。 (五) 試驗方法： 1.將試體捲曲後，插入支撐線圈。 2.小焰燃燒器之火焰長度為四十五公釐。 3.燃燒器之火焰前端應接觸試體下端，試體經引燃至停止熔融且停 止燃燒為止。 4.調整試體位置，使殘餘試體之最下端與火焰接觸，重複作上述試 驗，直至試體之下端起至九公分處均燃燒熔融為止。 |
| 6 | 六、地毯等地坪舖設物，其試樣之處理及試驗方法，依下列規定： (一) 燃燒試驗裝置：燃燒試驗箱 (如附圖一) 、試體固定框及石棉水泥 珍珠岩板 (如附圖二之一) 、電氣火花發生裝置 (如附圖三) 及空 氣混合燃燒器 (如附圖六) 。 (二) 燃料：使用ＣＮＳ一二九五一所規定之第二種四號液化石油氣 (以 丁烷及丁烯為主成分) 。 (三) 取樣：自一平方公尺以上之試樣，裁取長四十公分、寬二十二公分 之試體六片。 (四) 前處理：將試體置於攝氏五十度±二度之恆溫乾燥箱內二十四小時 後，再將試體置於裝有矽膠乾燥劑之乾燥器中二小時以上。但組成 毛簇之纖維為毛百分之百 (如無毛簇，以組成纖維為毛百分之百) ，且不受熱影響者，得置於攝氏一○五度±二度之恆溫乾燥箱內一 小時後，再將試體置於裝有矽膠乾燥劑之乾燥器中二小時以上。 (五) 試驗方法： 1.將試體置於石棉水泥珍珠岩板上，再以試體固定框壓住固定。 2.空氣混合燃燒器之火焰長度為二十四公釐。 3.燃燒器置於水平後，應調整火焰前端至距離試體表面一公釐，燃 燒氣體之氣壓應為每平方公分零點零四公斤 (四○○毫米水柱) 。 4.試體之點火加熱時間為三十秒。 |
| 7 | 七、展示用廣告板，其試樣之處理及試驗方法，依下列規定： (一) 燃燒試驗裝置：燃燒試驗箱 (如附圖一) 、試體固定框 (如附圖二 之二) 、電氣火花發生裝置 (如附圖三) 及大焰燃燒器 (如附圖七 ) (二) 燃料：使用ＣＮＳ一二九五一所規定之第二種四號液化石油氣 (以 丁烷及丁烯為主成分) 。 (三) 取樣：自一點六平方公尺以上之試樣，裁取長二十九公分、寬十九 公分之試體三片。 (四) 前處理：將試體置於攝氏四十度±五度之恆溫乾燥箱內二十四小時 後，再將試體置於裝有矽膠乾燥劑之乾燥器中二小時以上。 (五) 試驗方法： 1.將試體固定於試體固定框。 2.大焰燃燒器之火焰長度為六十五公釐。 3.燃燒器之火焰前端應與試體之中央下方部位接觸。 4.試體之點火加熱時間為二分鐘。 |
| 8 | 八、具耐水洗性能之纖維製品，應依下列規定實施洗濯處理，經連續水洗 五次後，再依第四點規定，進行前處理及防焰性能試驗。 (一) 取樣：應自二平方公尺以上之布料裁取長四十五公分、寬三十五公 分之試體五片；如其材質具有熱熔融性狀者，應取六片；如其材質 具有熱收縮性狀者應取八片。試體之布邊如有纖維解開或鬆脫之虞 者，應於洗濯前施以拷克等適當措施。 (二) 水洗機器設備：係指水洗機、脫水機及乾燥 (烘乾) 機等，其構造 及性能應符合下列規定。但具同等性能以上者，不在此限。 1.水洗機：具有附圖八所示構造之洗衣槽，內部深度五十公分至六 十公分，內徑四十五公分至六十一公分之多孔圓筒，筒內有三片 高約七．五公分，彼此相隔一二○度裝置之葉片。且能保持約攝 氏六十度水溫，洗衣槽之運轉以內筒每分鐘三十七轉之速度，按 「順轉十五秒後，暫停三秒，再反轉十五秒，暫停三秒」之方式 反覆進行。 2.脫水機：可達每分鐘一千二百轉之離心脫水機。 3.乾燥機：可保持約攝氏六十度±二度恆溫構造者。 (三) 洗濯方法： 1.於攝氏六十度之溫水中，加入百分之零點一無添加劑之粉狀洗滌 用肥皂，水位應淹至洗衣槽內十四公分深度。 2.試體應共重一點三六公斤，若重量不足時，需以一般未具防焰性 能之聚酯纖維白布補足。 3.洗濯時，以保持攝氏六十度±二度之水溫，運轉十五分鐘。 4.以約攝氏四十度之清水，連續清洗三次，每次五分鐘，每次清洗 所需水量與第１目之規定相同。 5.施以脫水二分鐘。 6.乾燥烘乾時，應於攝氏約六十度±二度狀態下進行。 |
| 9 | 九、具耐乾洗性能之纖維製品，應依下列規定實施洗濯處理，經連續乾洗 五次後，再依第四點及第五點規定，進行前處理及防焰性能試驗。 (一) 取樣：依第八點第一款規定辦理。 (二) 乾洗機器設備：係指乾洗機、脫水機及乾燥 (烘乾) 機等，其構造 及性能應符合下列規定。但具同等性能以上者，不在此限。 1.乾洗機：具有附圖九所示構造之圓筒型洗濯機，圓筒容量為十一 點三四公升，旋轉軸角度為五十度，旋轉速度約每分鐘四十五轉 至五十轉。 2.脫水機：可達每分鐘一千二百轉之離心脫水機。 3.乾燥機：可保持約攝氏六十度±二度恆溫構造者。 (三) 洗濯方法： 1.處理液：為四氯乙烯 (得以符合ＣＮＳ三七八「乾洗溶劑」所規 定之第一號乾洗溶劑替代) 每一○○毫升對陰離子界面活性劑 ( 磺基琥珀酸二辛酯，純度百分之六十以上，酒精不溶分百分之三 點五以下) 一公克，非離子界面活性劑 (含八莫耳數之氧化乙烯 ，HLB12 ，水份百分之一以下，曇點《百分之一水溶液》攝氏二 十五度至三十五度) 一公克及水零點一毫升之混合液。 2.將處理液四公升及試體三○○公克 (質量不足三○○公克，以一 般未具防焰性能之聚酯纖維布片補足) ，放入圓筒內洗濯十五分 鐘。 3.施以脫液二分鐘，脫液後，自然乾燥或於攝氏六十度±二度狀態 下乾燥烘乾。 4.第五次洗濯後應施以潔淨之四氯乙烯充分洗清二次，每次五分鐘 ，再進行前目乾燥烘乾處理。 |
| 10 | 十、防焰物品或其材料之燃燒試驗方法，除依第四點至第七點之規定外， 並應依附表之規定。 |
| 11 | 十一、防焰物品或其材料經防焰性能試驗後，其碳化距離或碳化面積確有 認定上之困難者，應由中央消防機關判定之。 |