申請消防安全設備竣工查驗應檢附
監造、設備、測試及抽驗相片目錄

監造人員應檢附相片(全景為監造人與設備要同時入境)
項次	項目及數量	備考	頁碼
1	建築物外觀竣工全景1張
2	幫浦室(各類幫浦) 全景1張
3	水系統配管、認可編號、耐燃及耐熱配線認可編號各類全景及近拍各1張	含預埋管線
4	化學系統配管、認可編號、耐燃及耐熱配線認可編號各類全景及近拍各1張	含預埋管線
5	警報系統(耐燃及耐熱配線認可編號) 全景及近拍各1張	含預埋管線
6	緊急廣播設備(耐燃及耐熱配線認可編號) 全景及近拍各1張	含預埋管線
7	排煙設備(耐燃及耐熱配線、認可編號) 全景及近拍各1張	含預埋管線
8	標示設備及緊急照明燈(緊急電源集中放置之預埋管線)
9	無線電通信輔助設備(配線認可編號) 全景及近拍各1張	含預埋管線
10	緊急電源插座(配線認可編號) 全景及近拍各1張	含預埋管線
11	簡易自動滅火設備(配管) 全景1張	含預埋管線
12	緊急電源(蓄電池組、發電機組) 配管、認可編號、耐燃及耐熱配線認可編號 全景1張	含預埋管線
13	防火時效新工法全景及近拍底材各1張

消防設備應檢附相片(各設備個認、管材、線材皆須檢附)
項次	項目及數量	備考	頁碼
1	滅火器(定位、標示牌) 1張	各類型
2	標示設備(指標) 1張	各類型
3	避難器具(落地架、標示、操作說明及下降空間) 合照或各1張	各類型
4	警報設備(總機外觀認可編號、分區圖、火警綜合盤或瓦斯漏氣檢知器) 合照或各1張
5	緊急廣播設備(總機外觀認可編號、手動啟動) 各1張
6	室內、外消防栓(箱外觀及內部配件、屋頂水箱及閥類) 各1張
7	排煙設備(排煙機、控制盤、垂壁及手動啟動開關、防火門或窗) 各1張
8	自動撒水設備(噴頭、自動警報逆止閥、屋頂水箱、末端查驗閥) 各1張
9	水霧滅火設備(噴頭、自動警報逆止閥、屋頂水箱、末端查驗閥及手動啟動開關) 各1張
10	泡沫滅火設備(噴頭、自動警報逆止閥、比例混合器、泡沫原液﹙槽﹚、自動警報逆止閥、一齊開放閥、壓力調整閥、蜂鳴器及手動啟動開關) 合照或各1張
11	二氧化碳及乾粉滅火設備(藥劑儲存容器、配管、電磁閥、壓力開關、選擇閥、噴頭、警鈴、蜂鳴器、揚聲器、放射表示燈、控制盤、語音裝置等) 合照或各1張
12	連結送水管(水帶箱外觀、內部配件及閥類) 各1張
13	消防專用蓄水池(標示牌) 1張
14	簡易自動滅火設備(容器數量、控制盤、探測器、手動啟動標示及噴頭) 合照或各1張
15	幫浦室及發電機室(防火門窗、水源、油箱、防液堤及ATS) 合照或各1張
16	防火建材(外觀及底材) 各1張

裝置人測試相片(裝置人與設備同時入境)
項次	項目及數量	備考	頁碼
1	滅火器定置全景及近拍壓力值各1張	各類型
2	標示設備照度測試 全景及近拍照度值各1張	各類型
3	避難器具扭力、開口及荷重測試全景及近拍測試值各1張	各類型
4	警報設備預備電、接地、音壓及探測器啟動測試全景及近拍測試值各1張
5	緊急廣播設備預備電、接地及音壓測試全景及近拍測試值各1張
6	室內、外消防栓水源丈量、配管試壓、放水及幫浦性能試驗全景及近拍測試值各1張
7	排煙設備預備電、接地、手動啟動及排煙量測試 全景及近拍測試值各1張
8	自動撒水設備水源、配管試壓、灑水頭配置丈量、放射分佈及幫浦性能試驗全景及近拍測試值各1張
9	水霧滅火設備水源、配管試壓、灑水頭配置丈量、放射分佈及幫浦性能試驗 全景及近拍測試值各1張
10	泡沫滅火設備水源丈量、配管試壓及幫浦性能試驗、泡沫原液濃度、發泡備率、還原時間、放射分佈及時間測試全景及近拍測試值各1張
11	二氧化碳及乾粉滅火設備預備電、接地、音壓、啟動、放射及排出裝置測試等 全景及近拍測試值各1張
12	連結送水管配管試壓、中繼幫浦性能試驗、送水口高度丈量、濕式於測試出水口(配合消防車送水)放水測試全景及近拍測試值各1張
13	消防專用蓄水池採水口位置及高度丈量、幫浦性能試驗及採水測試全景及近拍測試值各1張
14	簡易自動滅火設備藥劑量、加壓用容器、控制盤接地、預備電測試全景及近拍測試值各1張
15	發電機室通風換氣設備測試、防液堤丈量全景各1張

消防局抽驗過程相片(全景為抽驗人與裝置人要同時入境)
項次	項目及數量	備考	頁碼
1	滅火器全景1張
2	標示設備全景1張
3	避難器具全景1張
4	警報設備全景1張
5	緊急廣播設備全景1張
6	室內、外消防栓全景各1張
7	排煙設備全景1張
8	自動撒水設備灑水頭動作及送水口(配合消防車送水)全景1張
9	水霧滅火設備全景1張
10	泡沫滅火設備全景1張
11	二氧化碳或乾粉滅火設備全景各1張
12	連結送水管送水壓力及放水測試全景(配合消防車送水)各1張
13	消防專用蓄水池採水測試全景1張
14	簡易自動滅火設備測試全景1張
15	發電機通風換氣設備、ATS測試全景1張
16	其他指定缺失改善項目
17	其他指定缺失改善項目
18	其他指定缺失改善項目
19	其他指定缺失改善項目
20	其他指定缺失改善項目